# Formulação Matemática das Análises de Otimização de Microrredes

Este documento apresenta a formulação matemática completa das Análises 3 (Heurística com Deslizamento de Carga) e 5 (MILP com Deslizamento Integrado), detalhando todas as variáveis, restrições, funções objetivo e algoritmos utilizados no sistema de gerenciamento de microrredes.

# 1. Nomenclatura e Definições

## 1.1 Conjuntos e Índices

| Símbolo | Descrição |
| --- | --- |
| t ∈ T = {0, 1, ..., 1439} | Períodos de tempo (minutos do dia), ¦T¦ = 1440 |
| k ∈ K | Conjunto de cargas flexíveis (prioridade 2 e 4) |
| s ∈ Sₖ | Conjunto de possíveis horários de início da carga k (passo de 15 min) |
| F = {sol, bat, die, bio, conc} | Conjunto de fontes de energia disponíveis |

## 1.2 Parâmetros (Dados de Entrada)

| Símbolo | Unidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| D(t) | kW | Demanda de carga no período t |
| D_fixo(t) | kW | Demanda fixa (cargas com prioridade 1 e 3) |
| G_sol(t) | kW | Geração solar disponível no período t |
| P_bat_max | kW | Potência máxima de carga/descarga da bateria |
| P_die_max | kW | Potência máxima do gerador diesel |
| E_bat_max | kWh | Capacidade máxima da bateria (SOC_max) |
| E_bat_min | kWh | Capacidade mínima da bateria (SOC_min) |
| E_bat_0 | kWh | Estado inicial de carga da bateria |
| η | - | Eficiência da bateria (0 a 1) |
| E_die_0 | L | Nível inicial do tanque diesel |
| E_die_max | L | Capacidade máxima do tanque diesel |
| σ | L/kWh | Consumo específico do diesel (≈ 0.2) |
| c_sol | R$/kWh | Custo operacional solar (manutenção) |
| c_bat | R$/kWh | Custo de uso da bateria |
| c_die | R$/kWh | Custo do diesel por kWh |
| c_conc | R$/kWh | Tarifa da concessionária |
| c_startup | R$ | Custo de inicialização do diesel (= 50) |
| c_curtail | R$/kWh | Penalidade por desperdiçar solar (= 10) |
| c_suav | R$/kWh | Penalidade de suavização da bateria (= 0.5) |
| pₖ | kW | Potência da carga flexível k |
| dₖ | min | Duração da carga flexível k |

# 2. Análise 3 — Otimização Heurística com Deslizamento de Carga

## 2.1 Visão Geral

A Análise 3 utiliza um algoritmo heurístico de despacho em cascata combinado com deslizamento de cargas. O processo ocorre em três etapas sequenciais:

Etapa 1: Simulação com curva de carga original para obter perfil de custo

Etapa 2: Deslizamento de cargas flexíveis (prioridade 2 e 4) para períodos de menor custo

Etapa 3: Nova simulação com curva de carga otimizada

A principal característica desta análise é o despacho em cascata: as fontes são ordenadas por custo crescente (R$/kWh) e utilizadas sequencialmente até suprir toda a demanda. A concessionária atua como fonte de backup para qualquer déficit residual.

## 2.2 Algoritmo de Despacho em Cascata

Para cada período t = 0, 1, ..., 1439:

### 2.2.1 Ordenação de Fontes por Custo

As fontes disponíveis são ordenadas pelo custo por kWh em ordem crescente:

Ordem = sort_ascending({c_sol, c_bat, c_bio, c_die})

Tipicamente: Solar → Bateria → Biogás → Diesel → Concessionária

### 2.2.2 Despacho Solar

A geração solar é a primeira fonte utilizada. O excesso é encaminhado para recarga da bateria:

P_sol(t) = min(G_sol(t), D_restante(t))

D_restante(t) ← D_restante(t) − P_sol(t)

Excesso_sol(t) = G_sol(t) − P_sol(t)

Custo_sol(t) = P_sol(t) × c_sol / 60

### 2.2.3 Gerenciamento da Bateria

A bateria possui dois modos de operação mutuamente exclusivos: descarga (suprir demanda) e recarga (armazenar excesso solar).

Descarga (se D_restante(t) > 0 e E_bat(t) > E_bat_min):

E_disp = E_bat(t) − E_bat_min     [kWh disponível acima do mínimo]

P_max_energia = E_disp × 60 × η     [kW máximo entregável em 1 min]

P_desc(t) = min(P_bat_max, D_restante(t), P_max_energia)

E_retirada = P_desc(t) / (60 × η)     [kWh retirados do armazenamento]

E_bat(t+1) = E_bat(t) − E_retirada

D_restante(t) ← D_restante(t) − P_desc(t)

Recarga (se Excesso_sol(t) > 0 e E_bat(t) < E_bat_max):

Espaço = E_bat_max − E_bat(t)     [kWh até o máximo]

P_max_espaço = Espaço × 60 / η     [kW máximo absorvível em 1 min]

P_rec(t) = min(P_bat_max, Excesso_sol(t), P_max_espaço)

E_armazenada = P_rec(t) × η / 60     [kWh efetivamente armazenados]

E_bat(t+1) = E_bat(t) + E_armazenada

Limites operacionais da bateria:

E_bat_min = Capacidade × Capacidade_min / 100

E_bat_max = Capacidade × Capacidade_max / 100

E_bat_min ≤ E_bat(t) ≤ E_bat_max,   ∀t ∈ T

### 2.2.4 Despacho do Biogás

O biogás possui regeneração contínua e é despachado conforme disponibilidade:

Se E_bio(t) < E_bio_max:  E_bio(t) ← E_bio(t) + G_bio

P_bio(t) = min(P_bio_max, D_restante(t))

D_restante(t) ← D_restante(t) − P_bio(t)

E_bio(t+1) = E_bio(t) − Consumo_bio(P_bio(t))

### 2.2.5 Despacho do Diesel

O gerador diesel opera sob demanda com consumo do tanque:

P_die(t) = min(P_die_max, D_restante(t))

D_restante(t) ← D_restante(t) − P_die(t)

E_die(t+1) = E_die(t) − Consumo_die(P_die(t))

Custo_die(t) = P_die(t) × c_die / 60

### 2.2.6 Concessionária (Backup)

A concessionária supre qualquer déficit energético restante:

P_conc(t) = D_restante(t)     [todo déficit residual]

Custo_conc(t) = P_conc(t) × c_conc / 60

### 2.2.7 Custo Total Instantâneo

C(t) = Custo_sol(t) + Custo_bat(t) + Custo_bio(t) + Custo_die(t) + Custo_conc(t)

## 2.3 Deslizamento de Cargas

Após a Etapa 1, a curva de custo instantâneo C(t) é utilizada para deslizar cargas flexíveis (prioridade 2 e 4) para períodos de menor custo. O processo é:

1. Identifica cargas com prioridade 2 e 4 (flexíveis)

2. Calcula o custo médio por hora a partir de C(t)

3. Para cada carga flexível k com duração dₖ:

a) Busca a janela contígua de dₖ minutos com menor custo acumulado

b) Move a carga para essa janela

4. Reconstrói a curva de carga com as cargas deslocadas

A curva de carga otimizada é então:

D_otim(t) = D_fixo(t) + Σₖ pₖ × 𝟙[t ∈ janela_otimizada(k)]

Onde 𝟙[·] é a função indicadora que vale 1 se t pertence à nova janela de operação da carga k.

## 2.4 Custo Total da Análise 3

Custo_Total_A3 = Σ_{t=0}^{1439} C(t)

O custo é calculado na segunda simulação (Etapa 3) com a curva de carga otimizada.

## 2.5 Pseudocódigo Completo

ALGORITMO: Análise 3 — Heurística com Deslizamento

ENTRADA: Microrrede (fontes, cargas, parâmetros)
SAÍDA: Despacho otimizado, custos, níveis de armazenamento

--- ETAPA 1: Simulação Original ---
1. curva_carga ← CurvaCarga(microrrede.carga)
2. custo_ordenado ← OrdenaFontesPorCusto(microrrede)
3. PARA t = 0 ATÉ 1439:
   3.1. D_rest ← curva_carga[t]
   3.2. excesso_sol ← 0
   3.3. PARA CADA fonte EM custo_ordenado:
        SE fonte = Solar:
           P_sol ← min(G_sol[t], D_rest)
           D_rest ← D_rest - P_sol
           excesso_sol ← G_sol[t] - P_sol
        SE fonte = Bateria:
           GerenciarBateria(D_rest, excesso_sol)
        SE fonte = Biogás:
           ProcessarBiogas(D_rest)
        SE fonte = Diesel:
           ProcessarDiesel(D_rest)
   3.4. ProcessarConcessionaria(D_rest)
   3.5. C[t] ← SomaCustosInstantaneos()

--- ETAPA 2: Deslizamento ---
4. curva_otimizada ← DeslizarCargas(curva_carga, C[t])

--- ETAPA 3: Simulação Otimizada ---
5. Repetir passos 1-3 com curva_otimizada
6. RETORNAR resultados

# 3. Análise 5 — MILP com Deslizamento Integrado

## 3.1 Visão Geral

A Análise 5 formula o problema de despacho econômico como um modelo de Programação Linear Inteira Mista (MILP — Mixed Integer Linear Programming). Diferentemente da Análise 3, todas as decisões — despacho de fontes, gerenciamento da bateria e deslizamento de cargas — são otimizadas simultaneamente em uma única resolução.

Características principais:

Otimização global: todas as decisões são tomadas conjuntamente

Garantia de otimalidade: o solver encontra o mínimo global (ou prova infactibilidade)

Deslizamento integrado: horários das cargas flexíveis são variáveis de decisão

Restrições de exclusão mútua: bateria não carrega e descarrega simultaneamente

Penalidade de suavização: evita oscilações rápidas na bateria

Solver utilizado: CBC (COIN-OR Branch and Cut)

## 3.2 Variáveis de Decisão

| Variável | Tipo | Domínio | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| P_sol(t) | Contínua | ≥ 0 | Potência solar utilizada no período t (kW) |
| P_bat(t) | Contínua | ≥ 0 | Potência de descarga da bateria no período t (kW) |
| P_die(t) | Contínua | ≥ 0 | Potência do diesel no período t (kW) |
| P_conc(t) | Contínua | ≥ 0 | Potência da concessionária no período t (kW) |
| P_rec(t) | Contínua | ≥ 0 | Potência de recarga da bateria no período t (kW) |
| P_curtail(t) | Contínua | ≥ 0 | Potência solar desperdiçada (curtailment) no período t (kW) |
| E_bat(t) | Contínua | ≥ 0 | Nível de energia da bateria no período t (kWh) |
| E_die(t) | Contínua | ≥ 0 | Nível do tanque diesel no período t (L) |
| U_die(t) | Binária | {0, 1} | 1 se diesel ligado no período t, 0 caso contrário |
| U_bat(t) | Binária | {0, 1} | 1 se bateria descarregando, 0 se carregando/inativa |
| Δ_desc(t) | Contínua | ≥ 0 | Variação absoluta da descarga da bateria entre t-1 e t |
| Δ_rec(t) | Contínua | ≥ 0 | Variação absoluta da recarga da bateria entre t-1 e t |
| δₖ(s) | Binária | {0, 1} | 1 se carga flexível k inicia no período s |

Total de variáveis por período: 8 contínuas + 2 binárias = 10 variáveis × 1440 períodos + variáveis de deslizamento δₖ(s).

## 3.3 Função Objetivo

O objetivo é minimizar o custo operacional total ao longo do dia:

min Z = C_die + C_bat + C_conc + C_sol + C_startup + C_suav + C_curtail

Onde cada componente é definido como:

C_die = Σ_{t=0}^{1439} c_die × P_die(t) / 60

C_bat = Σ_{t=0}^{1439} c_bat × P_bat(t) / 60

C_conc = Σ_{t=0}^{1439} c_conc × P_conc(t) / 60

C_sol = 0.01 × Σ_{t=0}^{1439} P_sol(t)

C_startup = Σ_{t=1}^{1439} 50 × (U_die(t) − U_die(t−1))

C_suav = 0.5 × Σ_{t=1}^{1439} [Δ_desc(t) + Δ_rec(t)] / 60

C_curtail = 10 × Σ_{t=0}^{1439} P_curtail(t) / 60

A divisão por 60 converte kW (potência) para kWh (energia) em intervalos de 1 minuto.

A penalidade de curtailment (R$ 10/kWh) força o otimizador a usar toda a geração solar, armazenando o excesso na bateria em vez de desperdiçar.

A penalidade de suavização (R$ 0.5/kWh) desencoraja mudanças rápidas na potência da bateria, produzindo curvas de operação mais estáveis e realistas.

## 3.4 Restrições

### 3.4.1 Balanço de Energia

A oferta total deve ser igual à demanda total mais a recarga da bateria, para cada período t:

P_sol(t) + P_bat(t) + P_die(t) + P_conc(t) = D(t) + P_rec(t),   ∀t ∈ T

Onde D(t) é a demanda total (fixa + flexível):

D(t) = D_fixo(t) + Σₖ pₖ × Σ_{s ∈ Ativos(k,t)} δₖ(s)

Ativos(k,t) = {s ∈ Sₖ : s ≤ t < s + dₖ} é o conjunto de inícios que tornam a carga k ativa no período t.

### 3.4.2 Geração Solar

Toda a geração solar deve ser contabilizada — utilizada ou curtailed:

P_sol(t) + P_curtail(t) = G_sol(t),   ∀t ∈ T

Esta é uma restrição de igualdade: o otimizador não pode simplesmente ignorar a geração solar. Se não utilizar, deve pagar a penalidade de curtailment na função objetivo.

### 3.4.3 Limites do Diesel

O diesel utiliza formulação Big-M com a binária U_die(t):

P_die(t) ≤ P_die_max × U_die(t),   ∀t ∈ T     [só opera se ligado]

P_die(t) ≥ 0.2 × P_die_max × U_die(t),   ∀t ∈ T     [carga mínima 20%]

Quando U_die(t) = 0: P_die(t) = 0 (desligado)

Quando U_die(t) = 1: 0.2 × P_die_max ≤ P_die(t) ≤ P_die_max (operando entre 20% e 100%)

### 3.4.4 Limites da Bateria e Exclusão Mútua

Limites de potência:

P_bat(t) ≤ P_bat_max,   ∀t ∈ T     [limite de descarga]

P_rec(t) ≤ P_bat_max,   ∀t ∈ T     [limite de recarga]

Exclusão mútua — a bateria não pode descarregar e carregar simultaneamente:

P_bat(t) ≤ P_bat_max × U_bat(t),   ∀t ∈ T

P_rec(t) ≤ P_bat_max × (1 − U_bat(t)),   ∀t ∈ T

Quando U_bat(t) = 1: bateria pode descarregar (P_bat ≤ P_max, P_rec = 0)

Quando U_bat(t) = 0: bateria pode carregar (P_bat = 0, P_rec ≤ P_max)

### 3.4.5 Dinâmica de Armazenamento da Bateria

A evolução do estado de carga segue:

E_bat(0) = E_bat_0     [estado inicial = capacidade máxima]

E_bat(t+1) = E_bat(t) − P_bat(t)/60 + η × P_rec(t)/60,   ∀t ∈ T

E_bat_min ≤ E_bat(t) ≤ E_bat_max,   ∀t ∈ T

A descarga reduz o nível diretamente (sem fator de eficiência na saída), enquanto a recarga multiplica pela eficiência η (perda na conversão).

### 3.4.6 Suavização da Bateria

Para evitar oscilações rápidas, variáveis auxiliares capturam o valor absoluto das mudanças:

Δ_desc(t) ≥ P_bat(t) − P_bat(t−1),   ∀t ≥ 1

Δ_desc(t) ≥ P_bat(t−1) − P_bat(t),   ∀t ≥ 1

Δ_rec(t) ≥ P_rec(t) − P_rec(t−1),   ∀t ≥ 1

Δ_rec(t) ≥ P_rec(t−1) − P_rec(t),   ∀t ≥ 1

Estas restrições garantem que Δ_desc(t) ≥ |P_bat(t) − P_bat(t−1)| e Δ_rec(t) ≥ |P_rec(t) − P_rec(t−1)|. Como a função objetivo minimiza esses valores, na solução ótima a igualdade é atingida.

### 3.4.7 Dinâmica de Armazenamento do Diesel

E_die(0) = E_die_0     [tanque inicial cheio]

E_die(t+1) = E_die(t) − σ × P_die(t)/60,   ∀t ∈ T

0 ≤ E_die(t) ≤ E_die_max,   ∀t ∈ T

### 3.4.8 Deslizamento Integrado de Cargas

Para cada carga flexível k ∈ K:

Σ_{s ∈ Sₖ} δₖ(s) = 1     [exatamente um horário de início]

O conjunto Sₖ contém os possíveis inícios com passo de 15 minutos:

Sₖ = {0, 15, 30, ..., 1440 − dₖ}

A demanda variável é automaticamente incorporada no balanço de energia:

D(t) = D_fixo(t) + Σₖ pₖ × Σ_{s ∈ Ativos(k,t)} δₖ(s)

O otimizador determina simultaneamente o melhor horário de cada carga flexível e o despacho ótimo de todas as fontes.

# 4. Comparação entre Análise 3 e Análise 5

## 4.1 Tabela Comparativa

| Aspecto | Análise 3 (Heurística) | Análise 5 (MILP) |
| --- | --- | --- |
| Método | Heurística de cascata + deslizamento em 2 fases | Programação Linear Inteira Mista (MILP) |
| Solver | Algoritmo sequencial em Python | CBC (COIN-OR Branch and Cut) |
| Otimalidade | Solução viável, não necessariamente ótima | Solução ótima global garantida |
| Deslizamento | 2 fases: simula → desliza → re-simula | Integrado: uma única otimização |
| Variáveis binárias | Nenhuma | U_die(t), U_bat(t), δₖ(s) |
| Ordenação de fontes | Custo crescente (cascata sequencial) | Decidido pelo otimizador (custo na FO) |
| Bateria | Descarga primeiro, recarga do excesso solar depois | Descarga/recarga otimizada globalmente |
| Exclusão carga/descarga | Implícita (lógica if/else) | Explícita (U_bat binária) |
| Suavização | Não possui | Penalidade por mudanças rápidas |
| Curtailment solar | Excesso não armazenado é perdido | Penalidade força aproveitamento |
| Custo de startup | Não modelado | R$ 50 por partida do diesel |
| Complexidade | O(n) — linear no número de períodos | NP-hard (Branch & Cut) |
| Tempo de execução | Milissegundos | Segundos a minutos |
| Escalabilidade | Excelente | Limitada por variáveis binárias |

## 4.2 Vantagens e Desvantagens

### Análise 3 — Heurística

Vantagens:

Execução extremamente rápida (milissegundos)

Intuitiva e fácil de interpretar/depurar

Escalável para muitas fontes e cargas

Não requer software de otimização especializado

Desvantagens:

Não garante a solução ótima global

Deslizamento em duas fases pode ser subótimo (primeiro fixa custos, depois move cargas)

Não considera interdependências temporais complexas

Sem modelagem de custos de startup/shutdown

### Análise 5 — MILP

Vantagens:

Garante solução ótima global (mínimo custo)

Otimização simultânea de despacho e deslizamento

Modelo fisicamente mais realista (exclusão mútua, suavização, startup)

Flexível para adicionar novas restrições

Desvantagens:

Tempo de resolução maior (segundos a minutos)

Complexidade computacional NP-hard

Requer solver MILP (PuLP/CBC)

Número de variáveis binárias cresce com cargas flexíveis

## 4.3 Resumo dos Modelos Matemáticos

Análise 3 — Modelo Heurístico:

min C = Σ_t [Σ_f c_f × P_f(t) / 60]

sujeito a: despacho sequencial por custo crescente

deslizamento em 2 fases (ex-post)

Análise 5 — Modelo MILP:

min Z = Σ_t [c_die×P_die(t) + c_bat×P_bat(t) + c_conc×P_conc(t)]/60

+ 0.01×Σ P_sol + 50×Σ startup_die

+ 0.5×Σ [Δ_desc(t) + Δ_rec(t)]/60

+ 10×Σ P_curtail(t)/60

sujeito a: balanço de energia (igualdade)

limites de potência e armazenamento

exclusão mútua carga/descarga bateria

dinâmica de armazenamento (bateria + diesel)

suavização da bateria

deslizamento integrado (δₖ(s) binárias)