## MR 2 - VERÃO
MG 2 - Mista
| Latitude | Longitude | Cidade | Estação do Ano | Verão
Coordenadas | -31.51 | -52.49 | Pedro Osório | Dia do Ano
CARGA VERÃO | Propriedade 1 | Propriedade 2 | Propriedade 3 | Propriedade 4
| Leite 1 | Arroz | Arroz | Corte | Residencial | Residencial | TOTAL MG 2 | Geração Verão | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Concessionária | CEEE/ Equatorial | Autossuficiência
Equipamento | Ordenha Manhã | Irrigação madrugada | Irrigação madrugada | Cerca elétrica | Propriedade 1 - Pico | Propriedade 1 - Base | 219,31kw | Tipo de Fonte | PV | Diesel | Baterias | Tarifa | 0.87
Potência Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 66,6kW | 88,8kW | 0,01 kW | 4 kW | 0,5 kW |  | Potência Pico (kW) | 300 | 16 | 100
Liga (minuto) | 300 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | Carga instalada | Cobertura da Carga PICO da MG (%) | 80 | 5 | 15 | *Irrigante
Desliga (minuto) | 420 | 300 | 300 | 1440 | 1380 | 1440 | nem tudo funciona | (R$/kWh) | 0.25 | 1.8 | 0.6
Prioridade | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ao mesmo tempo | LCOS (R$/kWh)
Equipamento | Ordenha Tarde | Irrigação noite | Irrigação noite | Bomba de água Manhã | Propriedade 2 - Pico | Propriedade 2 - Base |  | Autonomia (horas) |  |  | 4
Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 66,6kW | 88,8kW | 1 kW | 6 kW | 0,6 kW | Total deslocável | Características específicas |  | Tanque: 60L | Cap descarga: 450 kWh
Liga (minuto) | 960 | 1260 | 1260 | 360 | 1020 | 0 | 157,4kW | Características específicas |  | Consumo (100%) 0,27 L/kWh | DOD 20-80%
Desliga (minuto) | 1080 | 1440 | 1440 | 400 | 1380 | 1440 | 71.77% |  |  | Consumo (75%) 0,3 L/kWh
Prioridade | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Total produtivo |  |  | Consumo (50%) 0,35 L/kWh
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) |  |  | Bomba de água Meio dia | Propriedade 3 - Pico | Propriedade 3 - Base | 195,91kW
Pico (kW) | 5 kw | contempla 8h no mesmo dia |  | 1 kW | 8 kW | 0,8 kW | 89.33%
Liga (minuto) | 421 | sem avançar o outro dia |  | 720 | 1020 | 0 | Total Residencial
Desliga (minuto) | 599 |  |  | 760 | 1380 | 1440 | 23,4kW
Prioridade | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 10.66%
Equipamento | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) |  |  | Bomba de água "Noite" | Propriedade 4 - Pico | Propriedade 4 - Base
Pico (kW) | 2,5 kw |  |  | 1 kW | 3 kW | 0,5 kW
Liga (minuto) | 600 |  |  | 1020 | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 959 |  |  | 1060 | 1380 | 1440
Prioridade | 1 |  |  | 2 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus)
Pico (kW) | 5 kw
Liga (minuto) | 1081
Desliga (minuto) | 1260
Prioridade | 1 |  |  | ordenhadeiras 25
Equipamento | Resfriador (manter temp até meia noite) |  |  | resfriador pós 10
Pico (kW) | 2,5 kw |  |  | resf manter 7.5
Liga (minuto) | 1261 |  |  | total leite 37,5
Desliga (minuto) | 1440 |  |  | arroz 155,4
Prioridade | 1 |  |  | corte 3,01
Equipamento | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) |  |  | Total mg 1 pico produtivo 195,91
Pico (kW) | 2,5 kw |  |  | residencial 23,4
Liga (minuto) | 0 |  |  | total mg 219,31
Desliga (minuto) | 299
Prioridade | 1

## MR 2 - OUTONO
MG 2 - Mista
| Latitude | Longitude | Cidade | Estação do Ano | Outono
Coordenadas | -31.51 | -52.49 | Pedro Osório | Dia do Ano
CARGA OUTONO | Propriedade 1 | Propriedade 2 | Propriedade 3 | Propriedade 4
| Leite 1 | Arroz | Arroz | Corte | Residencial | Residencial | TOTAL MG 2 | Geração Verão | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Concessionária | CEEE/ Equatorial | Autossuficiência
Equipamento | Ordenha Manhã | Irrigação madrugada | Irrigação madrugada | Cerca elétrica | Propriedade 1 - Pico | Propriedade 1 - Base | 94,385kw | Tipo de Fonte | PV | Diesel | Baterias | Tarifa | 0.87
Potência Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 12,1kW | 16kW | 0,01 kW | 4 kW | 0,5 kW |  | Potência Pico (kW) | 300 | 16 | 100
Liga (minuto) | 300 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | Carga instalada | Cobertura da Carga PICO da MG (%) | 80 | 5 | 15 | *Irrigante
Desliga (minuto) | 420 | 300 | 300 | 1440 | 1380 | 1440 | nem tudo funciona | (R$/kWh) | 0.25 | 1.8 | 0.6
Prioridade | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ao mesmo tempo | LCOS (R$/kWh)
Equipamento | Ordenha Tarde | Irrigação noite | Irrigação noite | Bomba de água Manhã | Propriedade 2 - Pico | Propriedade 2 - Base |  | Autonomia (horas) |  |  | 4
Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 12,1kW | 16kW | 1 kW | 6 kW | 0,6 kW | Total deslocável | Características específicas |  | Tanque: 60L | Cap descarga: 450 kWh
Liga (minuto) | 960 | 1260 | 1260 | 360 | 1020 | 0 | 30,1kW | Características específicas |  | Consumo (100%) 0,27 L/kWh | DOD 20-80%
Desliga (minuto) | 1080 | 1440 | 1440 | 400 | 1380 | 1440 | 31.89% |  |  | Consumo (75%) 0,3 L/kWh
Prioridade | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Total produtivo |  |  | Consumo (50%) 0,35 L/kWh
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) |  |  | Bomba de água Meio dia | Propriedade 3 - Pico | Propriedade 3 - Base | 70,985kW
Pico (kW) | 4,25 kw | contempla 8h no mesmo dia |  | 1 kW | 8 kW | 0,8 kW | 75.2%
Liga (minuto) | 421 | sem avançar o outro dia |  | 720 | 1020 | 0 | Total Residencial
Desliga (minuto) | 599 |  |  | 760 | 1380 | 1440 | 23,4kW
Prioridade | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 24.8%
Equipamento | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) |  |  | Bomba de água "Noite" | Propriedade 4 - Pico | Propriedade 4 - Base
Pico (kW) | 2,125 kw |  |  | 1 kW | 3 kW | 0,5 kW
Liga (minuto) | 600 |  |  | 1020 | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 959 |  |  | 1060 | 1380 | 1440
Prioridade | 1 |  |  | 2 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus)
Pico (kW) | 4,25 kw
Liga (minuto) | 1081
Desliga (minuto) | 1260
Prioridade | 1 |  |  | ordenhadeiras 25
Equipamento | Resfriador (manter temp até meia noite) |  |  | resfriador pós 8,5
Pico (kW) | 2,125 kw |  |  | resf manter 6,375
Liga (minuto) | 1261 |  |  | total leite 39,875
Desliga (minuto) | 1440 |  |  | arroz 28,1
Prioridade | 1 |  |  | corte 3,01
Equipamento | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) |  |  | Total mg 1 pico produtivo 70,985
Pico (kW) | 2,125 kw |  |  | residencial 23,4
Liga (minuto) | 0 |  |  | total mg 94,385
Desliga (minuto) | 299
Prioridade | 1

## MR 2 - INVERNO
MG 2 - Mista
| Latitude | Longitude | Cidade | Estação do Ano | Inverno
Coordenadas | -31.51 | -52.49 | Pedro Osório | Dia do Ano
CARGA INVERNO | Propriedade 1 | Propriedade 2 | Propriedade 3 | Propriedade 4
| Leite 1 | Arroz | Arroz | Corte | Residencial | Residencial | TOTAL MG 2 | Geração Verão | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Concessionária | CEEE/ Equatorial | Autossuficiência
Equipamento | Ordenha Manhã | Irrigação madrugada | Irrigação madrugada | Cerca elétrica | Propriedade 1 - Pico | Propriedade 1 - Base | 63,66kW | Tipo de Fonte | PV | Diesel | Baterias | Tarifa | 0.87
Potência Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 0kW | 0kW | 0,01 kW | 4 kW | 0,5 kW |  | Potência Pico (kW) | 300 | 16 | 100
Liga (minuto) | 300 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | Carga instalada | Cobertura da Carga PICO da MG (%) | 80 | 5 | 15 | *Irrigante
Desliga (minuto) | 420 | 300 | 300 | 1440 | 1380 | 1440 | nem tudo funciona | (R$/kWh) | 0.25 | 1.8 | 0.6
Prioridade | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ao mesmo tempo | LCOS (R$/kWh)
Equipamento | Ordenha Tarde | Irrigação noite | Irrigação noite | Bomba de água Manhã | Propriedade 2 - Pico | Propriedade 2 - Base |  | Autonomia (horas) |  |  | 4
Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 0kW | 0kW | 1 kW | 6 kW | 0,6 kW | Total deslocável | Características específicas |  | Tanque: 60L | Cap descarga: 450 kWh
Liga (minuto) | 960 | 1260 | 1260 | 360 | 1020 | 0 | 2kW | Características específicas |  | Consumo (100%) 0,27 L/kWh | DOD 20-80%
Desliga (minuto) | 1080 | 1440 | 1440 | 400 | 1380 | 1440 | 3.14% |  |  | Consumo (75%) 0,3 L/kWh
Prioridade | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Total produtivo |  |  | Consumo (50%) 0,35 L/kWh
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) |  |  | Bomba de água Meio dia | Propriedade 3 - Pico | Propriedade 3 - Base | 40,26kW
Pico (kW) | 3,5 kw | contempla 8h no mesmo dia |  | 1 kW | 8 kW | 0,8 kW | 63.24%
Liga (minuto) | 421 | sem avançar o outro dia |  | 720 | 1020 | 0 | Total Residencial
Desliga (minuto) | 599 |  |  | 760 | 1380 | 1440 | 23,4kW
Prioridade | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 36.75%
Equipamento | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) |  |  | Bomba de água "Noite" | Propriedade 4 - Pico | Propriedade 4 - Base
Pico (kW) | 1,75 kw |  |  | 1 kW | 3 kW | 0,5 kW
Liga (minuto) | 600 |  |  | 1020 | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 959 |  |  | 1060 | 1380 | 1440
Prioridade | 1 |  |  | 2 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus)
Pico (kW) | 3,5 kw
Liga (minuto) | 1081
Desliga (minuto) | 1260
Prioridade | 1 |  |  | ordenhadeiras 25
Equipamento | Resfriador (manter temp até meia noite) |  |  | resfriador pós 7
Pico (kW) | 1,75 kw |  |  | resf manter 5,25
Liga (minuto) | 1261 |  |  | total leite 37,25
Desliga (minuto) | 1440 |  |  | arroz 0
Prioridade | 1 |  |  | corte 3,01
Equipamento | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) |  |  | Total mg 2 pico produtivo 40,26
Pico (kW) | 1,75 kw |  |  | residencial 23,4
Liga (minuto) | 0 |  |  | total mg 63,66
Desliga (minuto) | 299
Prioridade | 1

## MR 2 - PRIMAVERA
MG 2 - Mista
| Latitude | Longitude | Cidade | Estação do Ano | Primavera
Coordenadas | -31.51 | -52.49 | Pedro Osório | Dia do Ano
CARGA PRIMAVERA | Propriedade 1 | Propriedade 2 | Propriedade 3 | Propriedade 4
| Leite 1 | Arroz | Arroz | Corte | Residencial | Residencial | TOTAL MG 2 | Geração Verão | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Concessionária | CEEE/ Equatorial | Autossuficiência
Equipamento | Ordenha Manhã | Irrigação madrugada | Irrigação madrugada | Cerca elétrica | Propriedade 1 - Pico | Propriedade 1 - Base | 187,91kw | Tipo de Fonte | PV | Diesel | Baterias | Tarifa | 0.87
Potência Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 54,5kW | 72kW | 0,01 kW | 4 kW | 0,5 kW |  | Potência Pico (kW) | 300 | 16 | 100
Liga (minuto) | 300 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | Carga instalada | Cobertura da Carga PICO da MG (%) | 80 | 5 | 15 | *Irrigante
Desliga (minuto) | 420 | 300 | 300 | 1440 | 1380 | 1440 | nem tudo funciona | (R$/kWh) | 0.25 | 1.8 | 0.6
Prioridade | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ao mesmo tempo | LCOS (R$/kWh)
Equipamento | Ordenha Tarde | Irrigação noite | Irrigação noite | Bomba de água Manhã | Propriedade 2 - Pico | Propriedade 2 - Base |  | Autonomia (horas) |  |  | 4
Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 54,5kW | 72kW | 1 kW | 6 kW | 0,6 kW | Total deslocável | Características específicas |  | Tanque: 60L | Cap descarga: 450 kWh
Liga (minuto) | 960 | 1260 | 1260 | 360 | 1020 | 0 | 128,5kW | Características específicas |  | Consumo (100%) 0,27 L/kWh | DOD 20-80%
Desliga (minuto) | 1080 | 1440 | 1440 | 400 | 1380 | 1440 | 68.38% |  |  | Consumo (75%) 0,3 L/kWh
Prioridade | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Total produtivo |  |  | Consumo (50%) 0,35 L/kWh
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) |  |  | Bomba de água Meio dia | Propriedade 3 - Pico | Propriedade 3 - Base | 164,51kW
Pico (kW) | 4 kw | contempla 8h no mesmo dia |  | 1 kW | 8 kW | 0,8 kW | 87.54%
Liga (minuto) | 421 | sem avançar o outro dia |  | 720 | 1020 | 0 | Total Residencial
Desliga (minuto) | 599 |  |  | 760 | 1380 | 1440 | 23,4kW
Prioridade | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 12.45%
Equipamento | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) |  |  | Bomba de água "Noite" | Propriedade 4 - Pico | Propriedade 4 - Base
Pico (kW) | 2 kw |  |  | 1 kW | 3 kW | 0,5 kW
Liga (minuto) | 600 |  |  | 1020 | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 959 |  |  | 1060 | 1380 | 1440
Prioridade | 1 |  |  | 2 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus)
Pico (kW) | 4 kw
Liga (minuto) | 1081
Desliga (minuto) | 1260
Prioridade | 1 |  |  | ordenhadeiras 25
Equipamento | Resfriador (manter temp até meia noite) |  |  | resfriador pós 8
Pico (kW) | 2 kw |  |  | resf manter 6
Liga (minuto) | 1261 |  |  | total leite 35
Desliga (minuto) | 1440 |  |  | arroz 126,5
Prioridade | 1 |  |  | corte 3,01
Equipamento | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) |  |  | Total mg 2 produtivo 164,51
Pico (kW) | 2 kw |  |  | residencial 23,4
Liga (minuto) | 0 |  |  | total mg 187,91
Desliga (minuto) | 299
Prioridade | 1