## MR 3 - VERÃO
MG 3 - Mista
| Latitude | Longitude | Cidade | Estação do Ano | Verão
Coordenadas | -31.26 | -53.06 | Piratini | Dia do Ano
CARGA VERÃO | Propriedade 1 | Propriedade 2 | Propriedade 3 | Propriedade 4
| Leite 1 | Leite 2 | Leite 3 | Corte | Residencial | Residencial | TOTAL MG 3 | Geração | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Concessionária | CEEE/ Equatorial | Autossuficiência
Equipamento | Ordenha Manhã | Ordenha Manhã | Ordenha Manhã | Cerca elétrica | Propriedade 1 - Pico | Propriedade 1 - Base | 83,81kw | Tipo de Fonte | PV | Diesel | Baterias | Tarifa | 0.87
Potência Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 0,01 kW | 4 kW | 0,5 kW |  | Potência Pico (kW) | 50 | 5 | 15
Liga (minuto) | 300 | 300 | 300 | 0 | 1020 | 0 | Carga instalada | Cobertura da Carga PICO da MG (%) | 80 | 5 | 15 | *Irrigante
Desliga (minuto) | 420 | 420 | 420 | 1440 | 1380 | 1440 | nem tudo funciona | (R$/kWh) | 0.25 | 1.8 | 0.6
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ao mesmo tempo | LCOS (R$/kWh)
Equipamento | Ordenha Tarde | Ordenha Tarde | Ordenha Tarde | Bomba de água Manhã | Propriedade 2 - Pico | Propriedade 2 - Base |  | Autonomia (horas) |  |  | 4
Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 1 kW | 2 kW | 0,4 kW | Total deslocável | Características específicas |  | Tanque: 25L | Cap descarga: 60 kWh
Liga (minuto) | 960 | 960 | 960 | 360 | 1020 | 0 | 2kW | Características específicas |  | Consumo (100%) 1,5 L/kWh | DOD 20-80%
Desliga (minuto) | 1080 | 1080 | 1080 | 400 | 1380 | 1440 | 2.38% |  |  | Consumo (75%) 1,2 L/kWh
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Total produtivo |  |  | Consumo (50%) 0,9 L/kWh
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Bomba de água Meio dia | Propriedade 3 - Pico | Propriedade 3 - Base | 71,01kW
Pico (kW) | 5 kw | 1,5 kw | 1,5 kw | 1 kW | 2 kW | 0,4 kW | 84.72%
Liga (minuto) | 421 | 421 | 421 | 720 | 1020 | 0 | Total Residencial
Desliga (minuto) | 599 | 599 | 599 | 760 | 1380 | 1440 | 12,8kW
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15.27%
Equipamento | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Bomba de água "Noite" | Propriedade 4 - Pico | Propriedade 4 - Base
Pico (kW) | 2,5 kw | 0,75 kw | 0,75 kw | 1 kW | 3 kW | 0,5 kW
Liga (minuto) | 600 | 600 | 600 | 1020 | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 959 | 959 | 959 | 1060 | 1380 | 1440
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus)
Pico (kW) | 5 kw | 1,5 kw | 1,5 kw
Liga (minuto) | 1081 | 1081 | 1081
Desliga (minuto) | 1260 | 1260 | 1260
Prioridade | 1 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp até meia noite) | Resfriador (manter temp até meia noite) | Resfriador (manter temp até meia noite)
Pico (kW) | 2,5 kw | 0,75 kw | 0,75 kw
Liga (minuto) | 1261 | 1261 | 1261
Desliga (minuto) | 1440 | 1440 | 1440
Prioridade | 1 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã)
Pico (kW) | 2,5 kw | 0,75 kw | 0,75 kw
Liga (minuto) | 0 | 0 | 0
Desliga (minuto) | 299 | 299 | 299
Prioridade | 1 | 1 | 1
ordenhadeiras 40
resfriador pós 16
resf manter 12
total leite 68kw
corte 3,01kw
Total mg 3 produtivo 71,01kW
residencial 11 pico e 1,8 = 12,8
total mg 83,81kw

## MR 3 - OUTONO
MG 3 - Mista
| Latitude | Longitude | Cidade | Estação do Ano | Outono
Coordenadas | -31.26 | -53.06 | Piratini | Dia do Ano
CARGA OUTONO | Propriedade 1 | Propriedade 2 | Propriedade 3 | Propriedade 4
| Leite 1 | Leite 2 | Leite 3 | Corte | Residencial | Residencial | TOTAL MG 3 | Geração | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Concessionária | CEEE/ Equatorial | Autossuficiência
Equipamento | Ordenha Manhã | Ordenha Manhã | Ordenha Manhã | Cerca elétrica | Propriedade 1 - Pico | Propriedade 1 - Base | 79,61kw | Tipo de Fonte | PV | Diesel | Baterias | Tarifa | 0.87
Potência Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 0,01 kW | 4 kW | 0,5 kW |  | Potência Pico (kW) | 50 | 5 | 15
Liga (minuto) | 300 | 300 | 300 | 0 | 1020 | 0 | Carga instalada | Cobertura da Carga PICO da MG (%) | 80 | 5 | 15 | *Irrigante
Desliga (minuto) | 420 | 420 | 420 | 1440 | 1380 | 1440 | nem tudo funciona | (R$/kWh) | 0.25 | 1.8 | 0.6
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ao mesmo tempo | LCOS (R$/kWh)
Equipamento | Ordenha Tarde | Ordenha Tarde | Ordenha Tarde | Bomba de água Manhã | Propriedade 2 - Pico | Propriedade 2 - Base |  | Autonomia (horas) |  |  | 4
Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 1 kW | 2 kW | 0,4 kW | Total deslocável | Características específicas |  | Tanque: 25L | Cap descarga: 60 kWh
Liga (minuto) | 960 | 960 | 960 | 360 | 1020 | 0 | 2kW | Características específicas |  | Consumo (100%) 1,5 L/kWh | DOD 20-80%
Desliga (minuto) | 1080 | 1080 | 1080 | 400 | 1380 | 1440 | 2.51% |  |  | Consumo (75%) 1,2 L/kWh
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Total produtivo |  |  | Consumo (50%) 0,9 L/kWh
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Bomba de água Meio dia | Propriedade 3 - Pico | Propriedade 3 - Base | 66,81kW
Pico (kW) | 4,25 kw | 1,275 kw | 1,275 kw | 1 kW | 2 kW | 0,4 kW | 83.92%
Liga (minuto) | 421 | 421 | 421 | 720 | 1020 | 0 | Total Residencial
Desliga (minuto) | 599 | 599 | 599 | 760 | 1380 | 1440 | 12,8kW
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16.07%
Equipamento | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Bomba de água "Noite" | Propriedade 4 - Pico | Propriedade 4 - Base
Pico (kW) | 2,125 kw | 0,6375 kw | 0,6375 kw | 1 kW | 3 kW | 0,5 kW
Liga (minuto) | 600 | 600 | 600 | 1020 | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 959 | 959 | 959 | 1060 | 1380 | 1440
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus)
Pico (kW) | 4,25 kw | 1,275 kw | 1,275 kw
Liga (minuto) | 1081 | 1081 | 1081
Desliga (minuto) | 1260 | 1260 | 1260
Prioridade | 1 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp até meia noite) | Resfriador (manter temp até meia noite) | Resfriador (manter temp até meia noite)
Pico (kW) | 2,125 kw | 0,6375 kw | 0,6375 kw
Liga (minuto) | 1261 | 1261 | 1261
Desliga (minuto) | 1440 | 1440 | 1440
Prioridade | 1 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã)
Pico (kW) | 2,125 kw | 0,75 kw | 0,75 kw
Liga (minuto) | 0 | 0 | 0
Desliga (minuto) | 299 | 299 | 299
Prioridade | 1 | 1 | 1
ordenhadeiras 40
resfriador pós 13,6
resf manter 10,2
total leite 63,8kw
corte 3,01kw
Total mg 3 produtivo 66,81kW
residencial 11 pico e 1,8 = 12,8
total mg 79,61kw

## MR 3 - INVERNO
MG 3 - Mista
| Latitude | Longitude | Cidade | Estação do Ano | Inverno
Coordenadas | -31.26 | -53.06 | Piratini | Dia do Ano
CARGA INVERNO | Propriedade 1 | Propriedade 2 | Propriedade 3 | Propriedade 4
| Leite 1 | Leite 2 | Leite 3 | Corte | Residencial | Residencial | TOTAL MG 3 | Geração | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Concessionária | CEEE/ Equatorial | Autossuficiência
Equipamento | Ordenha Manhã | Ordenha Manhã | Ordenha Manhã | Cerca elétrica | Propriedade 1 - Pico | Propriedade 1 - Base | 75,41kw | Tipo de Fonte | PV | Diesel | Baterias | Tarifa | 0.87
Potência Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 0,01 kW | 4 kW | 0,5 kW |  | Potência Pico (kW) | 50 | 5 | 15
Liga (minuto) | 300 | 300 | 300 | 0 | 1020 | 0 | Carga instalada | Cobertura da Carga PICO da MG (%) | 80 | 5 | 15 | *Irrigante
Desliga (minuto) | 420 | 420 | 420 | 1440 | 1380 | 1440 | nem tudo funciona | (R$/kWh) | 0.25 | 1.8 | 0.6
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ao mesmo tempo | LCOS (R$/kWh)
Equipamento | Ordenha Tarde | Ordenha Tarde | Ordenha Tarde | Bomba de água Manhã | Propriedade 2 - Pico | Propriedade 2 - Base |  | Autonomia (horas) |  |  | 4
Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 1 kW | 2 kW | 0,4 kW | Total deslocável | Características específicas |  | Tanque: 25L | Cap descarga: 60 kWh
Liga (minuto) | 960 | 960 | 960 | 360 | 1020 | 0 | 2kW | Características específicas |  | Consumo (100%) 1,5 L/kWh | DOD 20-80%
Desliga (minuto) | 1080 | 1080 | 1080 | 400 | 1380 | 1440 | 2.65% |  |  | Consumo (75%) 1,2 L/kWh
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Total produtivo |  |  | Consumo (50%) 0,9 L/kWh
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Bomba de água Meio dia | Propriedade 3 - Pico | Propriedade 3 - Base | 62,61kW
Pico (kW) | 3,5 kw | 1,05 kw | 1,05 kw | 1 kW | 2 kW | 0,4 kW | 83.02%
Liga (minuto) | 421 | 421 | 421 | 720 | 1020 | 0 | Total Residencial
Desliga (minuto) | 599 | 599 | 599 | 760 | 1380 | 1440 | 12,8kW
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16.97%
Equipamento | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Bomba de água "Noite" | Propriedade 4 - Pico | Propriedade 4 - Base
Pico (kW) | 1,75 kw | 0,525 kw | 0,525 kw | 1 kW | 3 kW | 0,5 kW
Liga (minuto) | 600 | 600 | 600 | 1020 | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 959 | 959 | 959 | 1060 | 1380 | 1440
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus)
Pico (kW) | 3,5 kw | 1,05 kw | 1,05 kw
Liga (minuto) | 1081 | 1081 | 1081
Desliga (minuto) | 1260 | 1260 | 1260
Prioridade | 1 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp até meia noite) | Resfriador (manter temp até meia noite) | Resfriador (manter temp até meia noite)
Pico (kW) | 1,75 kw | 0,525 kw | 0,525 kw
Liga (minuto) | 1261 | 1261 | 1261
Desliga (minuto) | 1440 | 1440 | 1440
Prioridade | 1 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã)
Pico (kW) | 1,75 kw | 0,525 kw | 0,525 kw
Liga (minuto) | 0 | 0 | 0
Desliga (minuto) | 299 | 299 | 299
Prioridade | 1 | 1 | 1
ordenhadeiras 40
resfriador pós 11,2
resf manter 8,4
total leite 59,6kw
corte 3,01kw
Total mg 3 produtivo 62,61kW
residencial 11 pico e 1,8 = 12,8
total mg 75,41kw

## MR 3 - PRIMAVERA
MG 3 - Mista
| Latitude | Longitude | Cidade | Estação do Ano | Primavera
Coordenadas | -31.26 | -53.06 | Piratini | Dia do Ano
CARGA PRIMAVERA | Propriedade 1 | Propriedade 2 | Propriedade 3 | Propriedade 4
| Leite 1 | Leite 2 | Leite 3 | Corte | Residencial | Residencial | TOTAL MG 3 | Geração | Fonte 1 | Fonte 2 | Fonte 3 | Concessionária | CEEE/ Equatorial | Autossuficiência
Equipamento | Ordenha Manhã | Ordenha Manhã | Ordenha Manhã | Cerca elétrica | Propriedade 1 - Pico | Propriedade 1 - Base | 78,21kw | Tipo de Fonte | PV | Diesel | Baterias | Tarifa | 0.87
Potência Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 0,01 kW | 4 kW | 0,5 kW |  | Potência Pico (kW) | 50 | 5 | 15
Liga (minuto) | 300 | 300 | 300 | 0 | 1020 | 0 | Carga instalada | Cobertura da Carga PICO da MG (%) | 80 | 5 | 15 | *Irrigante
Desliga (minuto) | 420 | 420 | 420 | 1440 | 1380 | 1440 | nem tudo funciona | (R$/kWh) | 0.25 | 1.8 | 0.6
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ao mesmo tempo | LCOS (R$/kWh)
Equipamento | Ordenha Tarde | Ordenha Tarde | Ordenha Tarde | Bomba de água Manhã | Propriedade 2 - Pico | Propriedade 2 - Base |  | Autonomia (horas) |  |  | 4
Pico (kW) | 10kw (ordenhadeira) + 2,5kw (resfriador) = 12,5kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 3kw (ordenhadeira) + 0,75kw (resfriador) = 3,75kw | 1 kW | 2 kW | 0,4 kW | Total deslocável | Características específicas |  | Tanque: 25L | Cap descarga: 60 kWh
Liga (minuto) | 960 | 960 | 960 | 360 | 1020 | 0 | 2kW | Características específicas |  | Consumo (100%) 1,5 L/kWh | DOD 20-80%
Desliga (minuto) | 1080 | 1080 | 1080 | 400 | 1380 | 1440 | 2.55% |  |  | Consumo (75%) 1,2 L/kWh
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Total produtivo |  |  | Consumo (50%) 0,9 L/kWh
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Manhã (3h para refrigerar até 4 graus) | Bomba de água Meio dia | Propriedade 3 - Pico | Propriedade 3 - Base | 65,41kW
Pico (kW) | 4 kw | 1,2 kw | 1,2 kw | 1 kW | 2 kW | 0,4 kW | 83.63%
Liga (minuto) | 421 | 421 | 421 | 720 | 1020 | 0 | Total Residencial
Desliga (minuto) | 599 | 599 | 599 | 760 | 1380 | 1440 | 12,8kW
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16.36%
Equipamento | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Resfriador (manter temp até ordenha tarde) | Bomba de água "Noite" | Propriedade 4 - Pico | Propriedade 4 - Base
Pico (kW) | 2 kw | 0,6 kw | 0,6 kw | 1 kW | 3 kW | 0,5 kW
Liga (minuto) | 600 | 600 | 600 | 1020 | 1020 | 0
Desliga (minuto) | 959 | 959 | 959 | 1060 | 1380 | 1440
Prioridade | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus) | Resfriador Pós Ordenha Tarde (3h para refrigerar até 4 graus)
Pico (kW) | 4 kw | 1,2 kw | 1,2 kw
Liga (minuto) | 1081 | 1081 | 1081
Desliga (minuto) | 1260 | 1260 | 1260
Prioridade | 1 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp até meia noite) | Resfriador (manter temp até meia noite) | Resfriador (manter temp até meia noite)
Pico (kW) | 2 kw | 0,6 kw | 0,6 kw
Liga (minuto) | 1261 | 1261 | 1261
Desliga (minuto) | 1440 | 1440 | 1440
Prioridade | 1 | 1 | 1
Equipamento | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã) | Resfriador (manter temp - meia noite até ordenha manhã)
Pico (kW) | 2 kw | 0,6 kw | 0,6 kw
Liga (minuto) | 0 | 0 | 0
Desliga (minuto) | 299 | 299 | 299
Prioridade | 1 | 1 | 1
ordenhadeiras 40
resfriador pós 12,8
resf manter 9,6
total leite 62,4kw
corte 3,01kw
Total mg 3 pico produtivo 65,41kW
residencial 11 pico e 1,8 = 12,8
total mg 78,21kw